## HIDRÁULICA
VERIFICAÇÃO HIDRÁULICA — Verde e Teteu
FCN Construções e Saneamento · ConstruData HydroNetwork · 23/03/2026
NS | PV Ini | PV Fim | DN (mm) | Ext (m) | Decl (‰) | n Manning | V (m/s) | Q (L/s) | τ (Pa) | Status | Ação
NS_001 | N_001 | PI_03 | 200 | 16.4 | 0.11 | 0.013 | 3.528 | 110.837 | 56.02 | ✅ OK | Nenhuma
NS_002 | PI_79 | PI_04 | 200 | 17.7 | 0.1 | 0.013 | 3.324 | 104.441 | 49.74 | ✅ OK | Nenhuma
NS_003 | PI_53 | PI_10 | 200 | 17.8 | 0.25 | 0.013 | 5.195 | 163.203 | 121.45 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_004 | PI_11 | PI_61 | 200 | 16.9 | 0.05 | 0.013 | 2.239 | 70.345 | 22.56 | ✅ OK | Nenhuma
NS_005 | PI_61 | PI_62 | 200 | 14.2 | 0.18 | 0.013 | 4.45 | 139.808 | 89.12 | ✅ OK | Nenhuma
NS_006 | PI_13 | PI_15 | 200 | 15.7 | 0.29 | 0.013 | 5.611 | 176.259 | 141.66 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_007 | PI_17 | PI_19 | 200 | 21.8 | 0.23 | 0.013 | 5.05 | 158.658 | 114.78 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_008 | PI_22 | PI_24 | 200 | 7.2 | 0.36 | 0.013 | 6.301 | 197.962 | 178.69 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_009 | PI_23 | PI_25 | 200 | 11.9 | 0.19 | 0.013 | 4.535 | 142.475 | 92.56 | ✅ OK | Nenhuma
NS_010 | PI_28 | PI_30 | 200 | 10.6 | 0.01 | 0.013 | 0.957 | 30.06 | 4.12 | ✅ OK | Nenhuma
NS_011 | PI_31 | PI_30 | 200 | 32.3 | 0.17 | 0.013 | 4.261 | 133.872 | 81.72 | ✅ OK | Nenhuma
NS_012 | N_006 | PI_35 | 200 | 16.1 | 0.2 | 0.013 | 4.618 | 145.094 | 95.99 | ✅ OK | Nenhuma
NS_013 | PI_40 | PI_36 | 200 | 10.3 | 0.23 | 0.013 | 4.969 | 156.094 | 111.1 | ✅ OK | Nenhuma
NS_014 | PI_37 | PI_38 | 200 | 13.1 | 0.12 | 0.013 | 3.617 | 113.617 | 58.86 | ✅ OK | Nenhuma
NS_015 | PI_37 | PI_39 | 200 | 6.7 | 0.23 | 0.013 | 4.952 | 155.577 | 110.36 | ✅ OK | Nenhuma
NS_016 | PI_40 | PI_42 | 200 | 9.5 | 0.16 | 0.013 | 4.207 | 132.174 | 79.66 | ✅ OK | Nenhuma
NS_017 | N_006 | N_007 | 200 | 4 | 0.3 | 0.013 | 5.715 | 179.555 | 147 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_018 | PI_69 | PI_45 | 200 | 6 | 0.36 | 0.013 | 6.269 | 196.955 | 176.87 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_019 | PI_44 | PI_47 | 200 | 6.6 | 0.33 | 0.013 | 6.025 | 189.267 | 163.34 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_020 | PI_272 | PI_68 | 200 | 4.4 | 0.26 | 0.013 | 5.323 | 167.24 | 127.53 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_021 | PI_68 | N_005 | 200 | 3.5 | 0.27 | 0.013 | 5.436 | 170.773 | 132.97 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_022 | N_005 | PI_50 | 200 | 24 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_023 | PI_64 | PI_51 | 200 | 18.9 | 0.11 | 0.013 | 3.391 | 106.532 | 51.75 | ✅ OK | Nenhuma
NS_024 | PI_52 | PI_54 | 200 | 16.4 | 0.05 | 0.013 | 2.394 | 75.222 | 25.8 | ✅ OK | Nenhuma
NS_025 | PI_54 | PI_07 | 200 | 22 | 0.35 | 0.013 | 6.202 | 194.84 | 173.1 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_026 | PI_08 | N_004 | 200 | 6 | 0.19 | 0.013 | 4.572 | 143.641 | 94.08 | ✅ OK | Nenhuma
NS_027 | PI_54 | PI_56 | 200 | 4.6 | 0.41 | 0.013 | 6.712 | 210.856 | 202.72 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_028 | PI_63 | N_011 | 200 | 15.6 | 0.19 | 0.013 | 4.509 | 141.642 | 91.48 | ✅ OK | Nenhuma
NS_029 | N_020 | PI_59 | 200 | 7 | 0.35 | 0.013 | 6.142 | 192.954 | 169.76 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_030 | PI_225 | PI_256 | 200 | 5.8 | 0.16 | 0.013 | 4.18 | 131.317 | 78.63 | ✅ OK | Nenhuma
NS_031 | PI_256 | PI_57 | 200 | 4 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_032 | PI_57 | PI_60 | 200 | 4.3 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_033 | N_013 | N_014 | 200 | 3 | 0.12 | 0.013 | 3.573 | 112.236 | 57.44 | ✅ OK | Nenhuma
NS_034 | N_014 | N_012 | 200 | 3.5 | 0.2 | 0.013 | 4.628 | 145.39 | 96.38 | ✅ OK | Nenhuma
NS_035 | N_012 | PI_66 | 200 | 7.8 | 0.2 | 0.013 | 4.654 | 146.202 | 97.46 | ✅ OK | Nenhuma
NS_036 | PI_65 | PI_67 | 300 | 24.5 | 0.19 | 0.013 | 5.954 | 420.843 | 139.35 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_037 | PI_70 | PI_72 | 200 | 22.2 | 0.32 | 0.013 | 5.93 | 186.288 | 158.24 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_038 | PI_74 | PI_85 | 200 | 12.6 | 0.21 | 0.013 | 4.741 | 148.935 | 101.14 | ✅ OK | Nenhuma
NS_039 | PI_85 | N_003 | 200 | 13.3 | 0.27 | 0.013 | 5.446 | 171.087 | 133.47 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_040 | N_003 | PI_75 | 200 | 23.5 | 0.06 | 0.013 | 2.462 | 77.338 | 27.27 | ✅ OK | Nenhuma
NS_041 | PI_75 | PI_76 | 200 | 6.3 | 0.02 | 0.013 | 1.48 | 46.5 | 9.86 | ✅ OK | Nenhuma
NS_042 | PI_76 | PI_77 | 200 | 4.7 | 0.04 | 0.013 | 2.088 | 65.597 | 19.62 | ✅ OK | Nenhuma
NS_043 | PI_77 | PI_78 | 200 | 12.7 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_044 | PI_00 | PI_78 | 300 | 15.3 | 0.03 | 0.013 | 2.197 | 155.324 | 18.98 | ✅ OK | Nenhuma
NS_045 | N_005 | PI_67 | 200 | 7.1 | 0.12 | 0.013 | 3.642 | 114.419 | 59.69 | ✅ OK | Nenhuma
NS_046 | N_001 | PI_02 | 200 | 7.9 | 0.11 | 0.013 | 3.528 | 110.837 | 56.02 | ✅ OK | Nenhuma
NS_047 | N_007 | PI_80 | 200 | 10.7 | 0.2 | 0.013 | 4.634 | 145.575 | 96.63 | ✅ OK | Nenhuma
NS_048 | PI_81 | PI_41 | 200 | 5.6 | 0.29 | 0.013 | 5.638 | 177.112 | 143.03 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_049 | PI_82 | PI_83 | 200 | 13.8 | 0.04 | 0.013 | 2.043 | 64.188 | 18.79 | ✅ OK | Nenhuma
NS_050 | N_003 | PI_87 | 200 | 13.2 | 0.22 | 0.013 | 4.9 | 153.943 | 108.06 | ✅ OK | Nenhuma
NS_051 | PI_82 | PI_92 | 200 | 23.6 | 0.02 | 0.013 | 1.458 | 45.801 | 9.56 | ✅ OK | Nenhuma
NS_052 | PI_32 | PI_94 | 200 | 2.1 | 0.04 | 0.013 | 2.111 | 66.331 | 20.06 | ✅ OK | Nenhuma
NS_053 | PI_32 | PI_83 | 200 | 30.4 | 0.03 | 0.013 | 1.925 | 60.477 | 16.68 | ✅ OK | Nenhuma
NS_054 | PI_06 | PI_95 | 200 | 15.5 | 0.15 | 0.013 | 4.064 | 127.661 | 74.31 | ✅ OK | Nenhuma
NS_055 | PI_95 | PI_96 | 200 | 8.6 | 0.31 | 0.013 | 5.841 | 183.495 | 153.53 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_056 | PI_96 | PI_97 | 200 | 12.5 | 0.01 | 0.013 | 1.222 | 38.39 | 6.72 | ✅ OK | Nenhuma
NS_057 | PI_91 | PI_102 | 200 | 10.8 | 0.23 | 0.013 | 4.961 | 155.853 | 110.75 | ✅ OK | Nenhuma
NS_058 | PI_101 | PI_103 | 200 | 15.8 | 0.27 | 0.013 | 5.421 | 170.299 | 132.24 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_059 | PI_104 | PI_106 | 200 | 10.6 | 0.11 | 0.013 | 3.453 | 108.483 | 53.66 | ✅ OK | Nenhuma
NS_060 | N_012 | PI_112 | 200 | 12.6 | 0.08 | 0.013 | 2.964 | 93.115 | 39.53 | ✅ OK | Nenhuma
NS_061 | N_014 | PI_111 | 200 | 4.8 | 0.04 | 0.013 | 2.03 | 63.767 | 18.54 | ✅ OK | Nenhuma
NS_062 | PI_113 | N_015 | 200 | 10.8 | 0.14 | 0.013 | 3.945 | 123.942 | 70.04 | ✅ OK | Nenhuma
NS_063 | N_015 | PI_248 | 200 | 3.9 | 0.14 | 0.013 | 3.874 | 121.708 | 67.54 | ✅ OK | Nenhuma
NS_064 | PI_230 | PI_114 | 200 | 9.4 | 0.27 | 0.013 | 5.38 | 169.031 | 130.28 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_065 | PI_114 | PI_108 | 200 | 9.8 | 0.14 | 0.013 | 3.975 | 124.893 | 71.12 | ✅ OK | Nenhuma
NS_066 | PI_249 | PI_107 | 200 | 5.5 | 0.04 | 0.013 | 2.011 | 63.174 | 18.2 | ✅ OK | Nenhuma
NS_067 | PI_114 | PI_117 | 200 | 10.8 | 0.03 | 0.013 | 1.905 | 59.852 | 16.33 | ✅ OK | Nenhuma
NS_068 | PI_115 | PI_118 | 200 | 2.9 | 0.01 | 0.013 | 1.213 | 38.108 | 6.62 | ✅ OK | Nenhuma
NS_069 | PI_119 | PI_120 | 200 | 32.8 | 0.12 | 0.013 | 3.568 | 112.092 | 57.29 | ✅ OK | Nenhuma
NS_070 | PI_121 | PI_122 | 200 | 34.1 | 0.16 | 0.013 | 4.183 | 131.399 | 78.73 | ✅ OK | Nenhuma
NS_071 | PI_131 | PI_132 | 200 | 13.8 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_072 | PI_133 | PI_134 | 200 | 7.9 | 0.01 | 0.013 | 1.172 | 36.816 | 6.18 | ✅ OK | Nenhuma
NS_073 | N_010 | PI_137 | 200 | 5.7 | 0.11 | 0.013 | 3.393 | 106.582 | 51.8 | ✅ OK | Nenhuma
NS_074 | PI_137 | PI_138 | 200 | 15.8 | 0.09 | 0.013 | 3.148 | 98.886 | 44.59 | ✅ OK | Nenhuma
NS_075 | PI_139 | N_021 | 200 | 15.6 | 0.03 | 0.013 | 1.712 | 53.793 | 13.19 | ✅ OK | Nenhuma
NS_076 | N_021 | PI_143 | 200 | 12.4 | 0.43 | 0.013 | 6.807 | 213.845 | 208.51 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_077 | PI_145 | PI_146 | 200 | 38.5 | 0.15 | 0.013 | 4.07 | 127.872 | 74.56 | ✅ OK | Nenhuma
NS_078 | PI_146 | PI_147 | 200 | 6.3 | 0.01 | 0.013 | 1.148 | 36.078 | 5.94 | ✅ OK | Nenhuma
NS_079 | PI_148 | PI_150 | 200 | 21.2 | 0.22 | 0.013 | 4.893 | 153.733 | 107.76 | ✅ OK | Nenhuma
NS_080 | PI_150 | PI_151 | 200 | 55.5 | 0.18 | 0.013 | 4.374 | 137.402 | 86.08 | ✅ OK | Nenhuma
NS_081 | PI_151 | PI_152 | 200 | 8.5 | 0.4 | 0.013 | 6.594 | 207.15 | 195.66 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_082 | PI_148 | PI_156 | 200 | 25.9 | 0.3 | 0.013 | 5.718 | 179.644 | 147.15 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_083 | PI_149 | PI_148 | 200 | 13 | 0.14 | 0.013 | 3.966 | 124.591 | 70.78 | ✅ OK | Nenhuma
NS_084 | PI_30 | PI_150 | 200 | 17.4 | 0.24 | 0.013 | 5.066 | 159.165 | 115.51 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_085 | PI_162 | PI_163 | 300 | 60.7 | 0.09 | 0.013 | 4.158 | 293.945 | 67.98 | ✅ OK | Nenhuma
NS_086 | PI_164 | PI_165 | 200 | 29.2 | 0.13 | 0.013 | 3.742 | 117.572 | 63.03 | ✅ OK | Nenhuma
NS_087 | PV_15 | PV_16 | 200 | 36.7 | 0.12 | 0.013 | 3.678 | 115.542 | 60.87 | ✅ OK | Nenhuma
NS_088 | PV_16 | PI_167 | 200 | 37.5 | 0.12 | 0.013 | 3.681 | 115.635 | 60.97 | ✅ OK | Nenhuma
NS_089 | PI_210 | PI_172 | 200 | 4.6 | 0.51 | 0.013 | 7.48 | 234.984 | 251.77 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_090 | PI_174 | PI_171 | 200 | 23.4 | 0.04 | 0.013 | 2.078 | 65.268 | 19.42 | ✅ OK | Nenhuma
NS_091 | PI_202 | PI_175 | 200 | 24.9 | 0.03 | 0.013 | 1.661 | 52.169 | 12.41 | ✅ OK | Nenhuma
NS_092 | PI_176 | N_049 | 200 | 10.7 | 0.4 | 0.013 | 6.595 | 207.202 | 195.76 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_093 | PI_177 | PI_179 | 200 | 20.2 | 0.18 | 0.013 | 4.377 | 137.519 | 86.23 | ✅ OK | Nenhuma
NS_094 | PV_16 | PI_183 | 200 | 34 | 0.03 | 0.013 | 1.744 | 54.784 | 13.68 | ✅ OK | Nenhuma
NS_095 | PV_17 | PI_184 | 200 | 30.3 | 0.09 | 0.013 | 3.132 | 98.395 | 44.14 | ✅ OK | Nenhuma
NS_096 | PI_186 | PI_187 | 200 | 3.3 | 0.39 | 0.013 | 6.537 | 205.351 | 192.28 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_097 | PI_187 | PI_188 | 200 | 5 | 0.16 | 0.013 | 4.184 | 131.44 | 78.77 | ✅ OK | Nenhuma
NS_098 | PI_189 | PI_190 | 200 | 10.9 | 0.39 | 0.013 | 6.493 | 203.984 | 189.73 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_099 | PI_190 | PI_191 | 200 | 7.9 | 0.03 | 0.013 | 1.712 | 53.793 | 13.19 | ✅ OK | Nenhuma
NS_100 | PI_208 | N_036 | 200 | 6.9 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_101 | N_036 | PI_197 | 200 | 7.4 | 0.28 | 0.013 | 5.571 | 175.004 | 139.65 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_102 | PV_27 | N_026 | 200 | 5.4 | 0.52 | 0.013 | 7.562 | 237.579 | 257.37 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_103 | N_027 | PI_198 | 200 | 4.2 | 0.2 | 0.013 | 4.637 | 145.686 | 96.78 | ✅ OK | Nenhuma
NS_104 | N_025 | N_049 | 200 | 25.8 | 0.22 | 0.013 | 4.897 | 153.838 | 107.91 | ✅ OK | Nenhuma
NS_105 | N_025 | PI_199 | 200 | 8 | 0.23 | 0.013 | 4.972 | 156.198 | 111.25 | ✅ OK | Nenhuma
NS_106 | PI_196 | PI_195 | 200 | 6.8 | 0.6 | 0.013 | 8.07 | 253.526 | 293.07 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_107 | PI_200 | N_024 | 200 | 7.3 | 0.18 | 0.013 | 4.486 | 140.919 | 90.55 | ✅ OK | Nenhuma
NS_108 | N_024 | PI_203 | 200 | 10.6 | 0.38 | 0.013 | 6.458 | 202.874 | 187.67 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_109 | N_036 | N_033 | 200 | 5 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_110 | N_033 | PI_209 | 200 | 16.9 | 0.1 | 0.013 | 3.347 | 105.16 | 50.42 | ✅ OK | Nenhuma
NS_111 | PI_209 | PI_211 | 200 | 3.3 | 0.01 | 0.013 | 1.039 | 32.634 | 4.86 | ✅ OK | Nenhuma
NS_112 | PI_209 | N_051 | 200 | 28.6 | 0.35 | 0.013 | 6.149 | 193.177 | 170.15 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_113 | N_051 | PI_7 | 200 | 22.9 | 0.07 | 0.013 | 2.825 | 88.738 | 35.9 | ✅ OK | Nenhuma
NS_114 | PI_213 | PI_214 | 200 | 15.9 | 0.12 | 0.013 | 3.592 | 112.857 | 58.08 | ✅ OK | Nenhuma
NS_115 | N_050 | PI_215 | 200 | 13.7 | 0.13 | 0.013 | 3.816 | 119.883 | 65.53 | ✅ OK | Nenhuma
NS_116 | N_032 | N_034 | 200 | 3.8 | 0.14 | 0.013 | 3.852 | 120.999 | 66.76 | ✅ OK | Nenhuma
NS_117 | N_035 | N_030 | 200 | 5.1 | 0.44 | 0.013 | 6.931 | 217.758 | 216.21 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_118 | N_031 | N_028 | 200 | 3.2 | 0.41 | 0.013 | 6.661 | 209.268 | 199.68 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_119 | N_029 | PI_217 | 200 | 6.2 | 0.29 | 0.013 | 5.617 | 176.473 | 142 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_120 | PI_218 | PI_220 | 200 | 6.4 | 0.34 | 0.013 | 6.106 | 191.836 | 167.8 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_121 | PI_219 | PI_221 | 200 | 12.4 | 0.31 | 0.013 | 5.859 | 184.052 | 154.46 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_122 | PI_211 | N_044 | 200 | 26.2 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_123 | PI_222 | PI_223 | 200 | 17.4 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_124 | PI_223 | PI_224 | 200 | 19.9 | 0.1 | 0.013 | 3.268 | 102.675 | 48.07 | ✅ OK | Nenhuma
NS_125 | PI_232 | PI_223 | 200 | 13.4 | 0.16 | 0.013 | 4.146 | 130.247 | 77.35 | ✅ OK | Nenhuma
NS_126 | PV_29 | PV_28 | 200 | 6.4 | 0.57 | 0.013 | 7.906 | 248.36 | 281.25 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_127 | N_043 | PI_233 | 200 | 12.3 | 0.43 | 0.013 | 6.834 | 214.698 | 210.18 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_128 | PI_233 | PI_236 | 200 | 8.4 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_129 | PI_234 | PI_237 | 200 | 15.4 | 0.15 | 0.013 | 4.094 | 128.627 | 75.44 | ✅ OK | Nenhuma
NS_130 | PI_238 | PI_180 | 200 | 6.7 | 0.3 | 0.013 | 5.701 | 179.105 | 146.27 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_131 | PI_224 | PI_240 | 200 | 7.8 | 0.67 | 0.013 | 8.549 | 268.567 | 328.88 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_132 | N_040 | N_041 | 200 | 6.5 | 0.55 | 0.013 | 7.74 | 243.151 | 269.58 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_133 | N_042 | PI_241 | 200 | 7.2 | 0.56 | 0.013 | 7.792 | 244.805 | 273.26 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_134 | PI_242 | N_039 | 200 | 4.6 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_135 | PI_244 | PI_247 | 200 | 11.2 | 0.1 | 0.013 | 3.265 | 102.571 | 47.97 | ✅ OK | Nenhuma
NS_136 | PI_226 | PI_228 | 200 | 13.5 | 0.16 | 0.013 | 4.146 | 130.247 | 77.35 | ✅ OK | Nenhuma
NS_137 | PI_228 | N_017 | 200 | 6.4 | 0.31 | 0.013 | 5.81 | 182.526 | 151.91 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_138 | N_017 | N_019 | 200 | 4.9 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_139 | N_019 | N_018 | 200 | 2.5 | 0.25 | 0.013 | 5.23 | 164.32 | 123.12 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_140 | N_018 | PI_227 | 200 | 7.3 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_141 | PI_230 | N_016 | 200 | 5.4 | 0 | 0.013 | 0.7 | 22.002 | 2.21 | ✅ OK | Nenhuma
NS_142 | PI_248 | N_016 | 200 | 6.5 | 0.14 | 0.013 | 3.874 | 121.708 | 67.54 | ✅ OK | Nenhuma
NS_143 | N_016 | PI_227 | 200 | 9.2 | 0.42 | 0.013 | 6.777 | 212.912 | 206.7 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_144 | PI_228 | PI_229 | 200 | 10.2 | 0.06 | 0.013 | 2.654 | 83.362 | 31.69 | ✅ OK | Nenhuma
NS_145 | PI_229 | PI_250 | 200 | 3 | 0.32 | 0.013 | 5.941 | 186.634 | 158.82 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_146 | PI_250 | PI_251 | 200 | 16.5 | 0.02 | 0.013 | 1.435 | 45.09 | 9.27 | ✅ OK | Nenhuma
NS_147 | PI_251 | PI_252 | 200 | 5.7 | 0.51 | 0.013 | 7.485 | 235.144 | 252.12 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_148 | PI_252 | PI_254 | 200 | 6.7 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_149 | PI_253 | PI_255 | 200 | 18.9 | 0.04 | 0.013 | 2.051 | 64.439 | 18.93 | ✅ OK | Nenhuma
NS_150 | PI_255 | PI_118 | 200 | 22.3 | 0.12 | 0.013 | 3.58 | 112.475 | 57.68 | ✅ OK | Nenhuma
NS_151 | PI_254 | PI_255 | 200 | 2.7 | 0.3 | 0.013 | 5.709 | 179.345 | 146.66 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_152 | PI_226 | PI_257 | 200 | 11.1 | 0.04 | 0.013 | 2.182 | 68.564 | 21.43 | ✅ OK | Nenhuma
NS_153 | PI_258 | PI_259 | 200 | 10.3 | 0.29 | 0.013 | 5.596 | 175.801 | 140.92 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_154 | PI_259 | PI_125 | 200 | 3.2 | 0.33 | 0.013 | 5.975 | 187.698 | 160.64 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_155 | PI_163 | PI_260 | 200 | 22.7 | 0.15 | 0.013 | 4.073 | 127.956 | 74.65 | ✅ OK | Nenhuma
NS_156 | PI_262 | PI_263 | 200 | 2.1 | 0.15 | 0.013 | 4.012 | 126.05 | 72.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_157 | PV_13 | PI_265 | 200 | 32 | 0.19 | 0.013 | 4.53 | 142.324 | 92.36 | ✅ OK | Nenhuma
NS_158 | PI_265 | PI_163 | 200 | 44.1 | 0.16 | 0.013 | 4.201 | 131.97 | 79.41 | ✅ OK | Nenhuma
NS_159 | PI_267 | PI_269 | 200 | 13.8 | 0.16 | 0.013 | 4.189 | 131.603 | 78.97 | ✅ OK | Nenhuma
NS_160 | PI_269 | PI_268 | 200 | 10.9 | 0.08 | 0.013 | 2.895 | 90.953 | 37.72 | ✅ OK | Nenhuma
NS_161 | PI_269 | PI_270 | 200 | 3.1 | 0.16 | 0.013 | 4.234 | 133.026 | 80.69 | ✅ OK | Nenhuma
NS_162 | PV_04 | PV_06 | 200 | 49.4 | 0.08 | 0.013 | 3.026 | 95.059 | 41.2 | ✅ OK | Nenhuma
NS_163 | PV_11 | PI_271 | 200 | 4.4 | 0.38 | 0.013 | 6.439 | 202.29 | 186.59 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_164 | PV_18 | PV_20 | 200 | 14.5 | 0.05 | 0.013 | 2.302 | 72.305 | 23.84 | ✅ OK | Nenhuma
NS_165 | PV_25 | PI_194 | 200 | 16.7 | 0.18 | 0.013 | 4.481 | 140.766 | 90.35 | ✅ OK | Nenhuma
NS_166 | PV_26 | N_037 | 200 | 34.4 | 0.21 | 0.013 | 4.768 | 149.799 | 102.32 | ✅ OK | Nenhuma
NS_167 | N_038 | N_046 | 200 | 37 | 0.07 | 0.013 | 2.688 | 84.452 | 32.52 | ✅ OK | Nenhuma
NS_168 | N_045 | N_048 | 200 | 10.6 | 0.01 | 0.013 | 0.738 | 23.192 | 2.45 | ✅ OK | Nenhuma
NS_169 | N_047 | PI_239 | 200 | 23.8 | 0.15 | 0.013 | 4.019 | 126.263 | 72.69 | ✅ OK | Nenhuma
NS_170 | PV_30 | PV_31 | 200 | 33.5 | 0.49 | 0.013 | 7.317 | 229.87 | 240.93 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_171 | PV_01 | PI_78 | 200 | 11.4 | 0.01 | 0.013 | 0.795 | 24.979 | 2.84 | ✅ OK | Nenhuma
NS_172 | PI_216 | PI_192 | 200 | 34 | 0.01 | 0.013 | 0.795 | 24.979 | 2.84 | ✅ OK | Nenhuma
NS_173 | PV_24 | N_022 | 200 | 7.4 | 0.43 | 0.013 | 6.811 | 213.971 | 208.76 | ❌ CRÍTICO | V>5 erosão
NS_174 | PI_205 | N_022 | 200 | 17.6 | 0.18 | 0.013 | 4.469 | 140.383 | 89.86 | ✅ OK | Nenhuma
NS_175 | PV_36 | PV_37 | 300 | 22.2 | 0 | 0.013 | 0.809 | 57.209 | 2.58 | ✅ OK | Nenhuma
NS_176 | PV_37 | PV_38 | 300 | 19.1 | 0.02 | 0.013 | 1.725 | 121.935 | 11.7 | ✅ OK | Nenhuma
NS_177 | PV_38 | PI_00 | 300 | 73.3 | 0 | 0.013 | 0.809 | 57.209 | 2.58 | ✅ OK | Nenhuma
NS_178 | PI_94 | N_002 | 300 | 33.1 | 0.11 | 0.013 | 4.625 | 326.929 | 84.1 | ✅ OK | Nenhuma
NS_179 | N_002 | PV_36 | 300 | 18.9 | 0.11 | 0.013 | 4.625 | 326.929 | 84.1 | ✅ OK | Nenhuma
NS_180 | PI_00 | PV_62 | 400 | 11.3 | 0.05 | 0.013 | 3.743 | 470.311 | 50.03 | ✅ OK | Nenhuma
RESUMO
OK | 126
Verificar | 0
Crítico | 54