## OS
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO
CIDADE: SANTOS-SP
ORDEM DE SERVICO
PARA GABARITO
EMPRESA: CONSÓRCIO SE LIGA NA REDE |  |  |  |  | CALCULISTA: FELIPE NERY
CONTRATO No: 11481051 | [11 empty] | CONVENCOES
NUCLEO: Vila Criadores |  |  |  |  | DATA: 20/03/2026 | [6 empty] | CT | Cota do Terreno (m) | CP | Cota de Projeto (m) | CR
LOGRADOURO: RUA B | [11 empty] | I | Declividade (m/m) | DN | Diametro Nominal (mm) | P
O.S. No: 001 | [11 empty] | G | Largura da Vala (m) | H | Altura Regua ao Greide (m)
TRECHO | ESTACA |  | DISTANCIA (m) |  | CT | I | CP | CR | DN | G | H | P |  | POCO DE VISITA |  |  |  | OBSERVACOES
| INTEIRO | FRACAO (m) | PARCIAL | ACUMUL. | [9 empty] | NOME |  | TIPO | PROF.
PV_002-->PV_003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6116 | 0.0008 | -0.725 | 1.3366 | 300 | 0.6 | 1.3366 | 1.3366 |  | PV_002 |  | PV | 1.34
PV_002-->PV_003 | 0 | 29.98 | 29.98 | 29.98 | 0.7255 | 0.0008 | -0.749 | 1.4745 | 300 | 0.6 | 1.4745 | 1.4745 |  | PV_003 |  | PV | 1.47
TOTAIS |  |  | 0 | 29.98
Velocidade: 0.387 m/s ¦ Vazao: 27.36 l/s ¦ Tensao trativa: 0.59 Pa ¦ Status: VERIFICAR: V=0.387<0.6m/s, tau=0.59<1.0Pa
ASSINATURAS
ENG. CAMPO |  |  |  | EXECUTOR |  |  |  | COORD. |  |  |  | GERENTE | [5 empty] | C. PROJ. | G. ENG.
SABESP SANTOS -- Vila Criadores -- ESGOTO -- NS001 -- Folha 1 de 1 -- Rev. 0 | [11 empty] | ConstruData BIM